Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS –  CAMPUS UNIVERSITARIO - TANDIL

(0249) 443-9501

UNIVERSIDAD NACIONAL del CENTRO de la PROVINCIA de BUENOS AIRES

TRABAJOS DE REFORMA DE CAÑERIA DE AGUA, REPARACION DE CAÑERIA EXISTENTE DE AGUA, LIMPIEZA Y SELLADO DE TAPAS EN TANQUES  DE FIBROCEMENTO Y REPARACION DE CAMARAS EXISTENTES.

Lugar: CAMPUS UNIVERSITARIO - TANDIL

MEMORIA DESCRIPTIVA

Los trabajos que a continuación se describen tienen por objeto la realización de tareas varias que contemplan: Reformas en la cañeria de alimentacion de agua en Edificio Isistan I, limpieza de tanques en Edificio Aulas Comunes I, Reparacion de cañeria de agua existente y reparacion de camaras existentes de Instalacion cloacal  e Instalacion electrica.

A continuacion se describen numeradas las tareas a ejecutar.

A) REFORMA INSTALACION DE  ALIMENTACION  DE AGUA EN LOS TANQUES DEL EDIFICIO ISISTAN I

El trabajo consiste en lo siguiente:

- Retirar  el caño de ventilacion  de 2”, que actualmente esta conectado al colector de los tanques, en dicho lugar colocar una T, con un tapon.

- Cortar el caño galvanizado de 2”, de alimentacion a los tanques y colocarle una T.

- Conectar un caño galvanizado de 2”, desde la  T  de alimentacion hasta la T, con tapon, colocada en el colector de los tanques. A dicha cañeria colocarle una llave de paso esferica (el lugar a colocar dicha llave lo indicara la Inspeccion).

- Para la nueva cañeria que se debera colocar,  se podran utilizar los caños existentes de la cañeria a retirar, en caso que  faltara algun tramo de la misma deberan ser provisto por el Contratista, dicha cañeria debera construirse con caño de hierro galvanizado.

- El contratista, debera proveer todos los accesorios y llaves para la reforma de la instalacion.-

B) LIMPIEZA,SELLADO DE TAPAS Y COLOCACION DE RESPIRADEROS EN TANQUES DE AULAS COMUNES I

El trabajo a realizar consiste en la limpieza interior, sellado de las tapas y colocacion de respiraderos de 6 (seis) tanques de fibrocemento de 1000lts. ubicados en la torre del Edificio de Aulas Comunes I.

Cambiar la tapa existente de un tanque (actualmente no cierra bien).

En caso de  rotura de alguna de las tapas, el contratista debera reponerlas.

Una vez selladas las tapas, se deberan colocar , las riendas de ajuste de alambre galvanizado.

C) REPARACION DE CAÑO DE AGUA EN VEREDA  DE  FAC. CS. ECONOMICAS

Antes de comenzar con los trabajos en este sector, el Contratista debera consultar a la Inspeccion , para que la misma, le indique el lugar en que se encuentran las interferencias con el tendido electrico.

Luego de las indicaciones de la Inspeccion, se debera descubrir la cañeria existente que actualmente se encuentra rota y cambiar un tramo de caño de ø 1” 1/2.

En el sector intervenido , el terreno debera quedar en perfecto estado, libre de escombros y cascotes para su posterior sembrado.

D) REPARACION DE CAMARAS EXISTENTES

1- CAMARA DE CLOACA EN EDIFICIO S.A.M.P.

En dicha camara , se debera reponer el aro metalico de apoyo de la tapa de fundicion, que actualmente se encuentra roto y empotrarlo a la misma con hormigon, el cual llevara una terminacion de mayor a menor  para evitar que quede un salto entre la tapa y el terreno natural.

2- CAMARA DE CLOACA FRENTE A AULAS COMUNES I

Se debera empotrar el aro de la tapa de fundicion, con hormigon, el mismo llevara una terminacion de mayor a menor  para evitar que quede un salto entre la tapa y el terreno natural.

3- CAMARA DE INSTALACION ELECTRICA EN ISISTAN

Se debera elevar la altura de dicha camara con mamposteria de ladrillo comun asentado con concreto, revocado con aislante hidrofugo en ambas caras y en la parte superior, manteniendo el mismo espesor que la pared existente. La altura a elevar es de 0,30m.

A su vez , se debera romper el piso de hormigon de la misma, retirando el escombro y colocando  10cm. de espesor de piedra partida 1:3.

4- CAMARA DE INSTALACION  ELECTRICA EN EDIFICIO PLADEMA

Se debera romper el piso de hormigon de la misma, retirando el escombro y colocando  10cm. de espesor de piedra partida 1:3.

5- CAMARA DE INSTALACION ELECTRICA UBICADA EN ESTACIONAMIENTO FAC CS. ECONOMICAS

Se debera demoler la mamposteria existente de dicha camara, hasta la altura del terreno natural, asimismo, se debera romper el piso de hormigon de la misma, retirando el escombro y colocando  10cm. de espesor de piedra partida 1:3.

Bordeando la camara se construira una losa de hormigon armado de 2,20m x 2,20m con un espesor de 12cm., con malla de hierro ø6 cada 25cm en ambas direcciones. El  contratista  tendra que tener la aprobacion de la Inspeccion, para su llenado.

La misma ira elevada con respecto al nivel del terreno natural y sus bordes terminaran de mayor a menor para absorver la diferencia de altura .

La losa debera tener una canaleta para que apoye la tapa metalica , la misma debera quedar al mismo nivel que la losa.

A la tapa metalica existente, se le debera cortar los bordes, los mismos deberan quedar con una altura de 3cm. (actualmente tiene un borde de 10 cm), reforzar el interior de la tapa con perfiles    T,  colocados en diagonal.

E) LIMPIEZA GENERAL

Todos los sectores a intervenir, deberan quedar en perfecto estado de limpieza (retiro de escombros, tierra sobrante, accesorios de cañerias, etc.), el Contratista debera retirarlos fuera del predio del Campus.

PLAZO de ENTREGA: 20 días.

Tandil, 11 de abril de 2014