Ref. Expte. Nº:1-45219/2012 Alc.9

Obra:   Provisión e Instalación Ascensor hidráulico

Centro Cultural Universitario

M E M O R I A   D E S C R I P T I V A

La presente licitación contempla la provisión e instalación de un ascensor hidráulico con pistón lateral, en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Bs. As.

- El objeto de la presente Licitación es la ejecución completa, de todos los trabajos que se detallan en esta Memoria Descriptiva.

- El edificio  en el cual se instalara el ascensor  es de propiedad de la Universidad y se sitúa en la ciudad de Tandil, sito en calle Irigoyen Nº 662.

- La Licitación incluye provisión total de la mano de obra y los materiales de todos los trabajos en los siguientes artículos.

Articulo Nº 1: Características

- Cantidad de paradas	         : 3 (PB, 1º, 2º)

- Pasadizo 		         : 1600 X 2000 mms ( A replantear )

- Recorrido		         :  8.00 Mts. (A replantear)

- Carga útil		         : 450 Kg. (Hasta 6 pasajeros)

- Tipo de maniobra	         : Selectiva Descendente con retorno automático

- Control de Mando              : Control programable para ascensores con,

- elementos justos y necesarios para máxima confiabilidad y seguridad.

- Un programador incorporado en el CPU facilita las tareas del personal

- de instalación y mantenimiento.

- Puerta de cabina	         : Automática Luz 800 mms, puerta automática en cabina en inoxidable:

- (Cantidad: 1).-

- Puertas exteriores	         : Automáticas Luz 800 mms, automática exterior en PB, en inoxidable:( 1 )

- puertas de piso automáticas en inoxidable:         (Cantidad: 2).-

- Botones de llamada	         : Con luz de uso, de micromovimiento teclas alto relieve y contraste.-

- Acero inoxidable, Braille, con destellador de puerta abierta.

- Indicador en Planta Baja    :de 31 mm alfanumérico, muestra piso, dirección de viaje y estado del ascensor.

- Botonera de cabina	          :Acero inoxidable, micromovimiento con indicador de 31mm alfanumérico.

- Instalación eléctrica           : Normalizada bajo normas Mercosur, cables móviles redondos, caja

- de foso e inspección, bandejas portacables y elementos de fijación,

- derivaciones y bornes para medición de señales y alarma.

- Cabina			         : Medidas aproximadas 1.10 mt  x  1.30 en chapa.

- Cabina ½ paño inferior 3 caras en inoxidable: Medio paño con espejo.                     Zócalo, pasamanos, y marco de techo suspendido en acero inoxidable. Piso preparado para granito,  iluminación por spots, ventilación, por  forzador de aire, simple acceso x frente.-

- Equipo Hidráulico	         : Bomba	:          100 Litros/min

- : Motor          :   13 HP

- : Velocidad    :   30 mpm

- : Alimentación:  3 x 380 VCA 50 Hz

          - : Pistón 	:            Lateral  2:1 , 90 x 5 x 4400.

          - : DOS VELOCIDADES, con válvula paracaídas, cañería flexible

          - y rígida, terminales, uniones y codos.

- Guías			         : de 12 Kg, por metro.

- Varios: Se deberán incluir todos los elementos del equipo, aún los no especificados, a nivel de primera calidad que completan el 100 % del equipo. Cerraduras de seguridad eléctrica y mecánica, contactos, regulador de velocidad, resortes, bulonería, tornería, ferretería de montaje, aislaciones, etc.-

Articulo Nº 2: Montaje

La empresa proveedora deberá instalar el ascensor antes descripto, haciéndose cargo de la mano de obra, montaje, instalación y puesta en funcionamiento del mismo, o sea llave en mano.

Articulo Nº 3: GARANTÍA

Se deberán garantizar todos los materiales y mano de obra, por el término de 18 meses corridos a partir de la puesta en funcionamiento del ascensor, excepto robo, incendio, maltrato, mal suministro de energía o negligencia de uso.

Articulo Nº 4: SERVICIO POST VENTA

Se deberá proveer de un servicio de control y mantenimiento mensual, por el lapso de 6 meses corridos a partir de la puesta en funcionamiento definitiva del equipo. Transcurrido ese lapso, se deberá cotizar un abono mensual según ordenanza vigente.-

Articulo Nº 5: Exclusiones

La Universidad proveerá la provisión del tablero de fuerza motriz con su correspondiente   línea trifásica  en el lugar destinado a sala de máquinas.

Todos los trabajos de albañilería  y  obra civil en general que sea necesario.

Articulo Nº 6: Fletes

Deberán incluirse en la oferta los fletes de la totalidad de materiales y elementos que componen el ascensor.

Articulo Nº 8: Plazo de entrega: 90 días