[image: image1.png]


    
                 Universidad Nacional del Centro
                 de la Provincia de Buenos Aires
                 Dirección General de Obras y Proyectos
Trámite Simplificado 2188/2016

Exp. 1-58968/2016

Obra: Mejoras Instalación Eléctrica del edificio del Jardín Osvaldo Zarini 

Lugar: Arana Nº 1539 - Tandil
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
1 – El objeto de la presente convocatoria es la contratación de mano de obra y materiales para realizar las Mejoras de  la Instalación Eléctrica del Edificio del Jardín Osvaldo Zarini, comprendiendo la ejecución de todos los trabajos que se detallan en éstas Especificaciones Técnicas.
2.1.- Reemplazo Interruptor Principal en Pilar de Acometida Monofásica. 


El trabajo consiste en la provisión y montaje de un Interruptor Termomagnético Bipolar 2 x 32 A, Icu 4,5 kA (mínimo), marca Siemens, Schneider Electric o calidad equivalente, en reemplazo del Interruptor existente de 2 x 63 A.

2.2.- Sectorizar protecciones del sector baños, preceptoría,  cocina y lavadero. 


Se reemplazará cablecanal existente en galería de ingreso y sala siguiente  por un nuevo cablecanal de sección 40 x 16 mm. Cablear línea nueva de 2 x 2,5 + t 2,5 mm2 desde Tablero General hasta el sector baños, preceptoría, cocina y lavadero a través del nuevo cablecanal instalado. Retirar tablero  eléctrico existente en cocina y pasar las protecciones al Tablero General.

2.3.- Reemplazo Gabinete y rearmado Tablero General.


Se instalará un Gabinete Metálico estanco IP 54, según norma IEC 60529, con puerta abisagrada y contrafrente calado, ancho: 300, alto: 300 y profundidad: 100 mm, marca Gen Rod o calidad equivalente.
Se instalará señalización de seguridad y riesgo eléctrico correspondiente. También se identificarán los interruptores sobre el contrafrente calado, según su uso.

2.4.- Reemplazo Gabinete y rearmado Tablero Seccional Salón de Usos Múltiples (SUM).


Se instalará un Gabinete Metálico estanco IP 54, según norma IEC 60529, con puerta abisagrada y contrafrente calado, ancho: 300, alto: 300 y profundidad: 100 mm, marca Gen Rod o calidad equivalente.
Los circuitos se distribuirán de la siguiente manera:

Fase R: Un Interruptor Termomagnético Bipolar 2 x 10 A (existente) para un circuito de Iluminación. Colocar una caja exterior de 10 x 5 cm (PVC) con cuatro llaves de un punto Línea Siglo XXI, marca Cambre, una para cada fila de artefactos fluorescentes.

Fase S: Un Interruptor Termomagnético Bipolar 2 x 10 A (existente) para un circuito de Depósito lado izquierdo.

Fase T: Un Interruptor Termomagnético Bipolar 2 x 10 A (existente) para un circuito de Depósito lado Derecho, y un Interruptor Termomagnético Bipolar 2 x 10 A (existente) para un circuito de iluminación exterior.

3 -  Normas de Seguridad e Higiene. 


El Contratista deberá cumplimentar la normativa vigente de Seguridad e Higiene para la industria de la construcción y actividades conexas.
6 - Plazo de ejecución: 10 (diez) días corridos a partir de la adjudicación de la Contratación.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS 

TANDIL, Septiembre de 2016.

� EMBED Word.Picture.8 ���





[image: image2.png]


_1234943683.doc
[image: image1.png]






